## YYYY-03-02 1232
density | 970 | kg/m³ | V_r | V_h | T_3 | T_10 | T_4 | T_11 | gen_loop_dp | hhw_loop_dp | Case | C_r | C_h | ε | C_min | C_max | NTU | R_C | ε_g_pred | T_4_pred | T_4_diff
s_w | #NAME? | kBtu/ft³ °F | GPM | GPM | °F | °F | °F | °F | psi | psi |  | kBtu/h °F | kBtu/h °F |  | kBtu/h °F | kBtu/h °F |  |  |  | °F | °F
UA_hex | 7390 | kBtu/h °F | 360 | 1300 | 200 | 155 | 155 | 167.4 | 1.16 | 14.12 | 1 | 179.72 | 648.9887 | 1 | 179.72 | 648.9887 | 41.1195 | 0.27692 | 1 | 155 | 3.979e-12
sse | 0.4946 | °F² | 360 | 1300 | 200 | 165 | 165 | 174.7 | 1.16 | 14.06 | 2 | 179.72 | 648.9887 | 1 | 179.72 | 648.9887 | 41.1195 | 0.27692 | 1 | 165 | 3.098e-12
|  |  | 360 | 1300 | 210 | 155 | 155 | 170.2 | 1.16 | 14.11 | 3 | 179.72 | 648.9887 | 1 | 179.72 | 648.9887 | 41.1195 | 0.27692 | 1 | 155 | 4.8601e-12
|  |  | 360 | 1300 | 210 | 165 | 165 | 177.4 | 1.15 | 14.06 | 4 | 179.72 | 648.9887 | 1 | 179.72 | 648.9887 | 41.1195 | 0.27692 | 1 | 165 | 3.979e-12
|  |  | 360 | 1300 | 220 | 155 | 155 | 172.9 | 1.15 | 14.1 | 5 | 179.72 | 648.9887 | 1 | 179.72 | 648.9887 | 41.1195 | 0.27692 | 1 | 155 | 5.7412e-12
|  |  | 360 | 1300 | 220 | 165 | 165 | 180.2 | 1.15 | 14.05 | 6 | 179.72 | 648.9887 | 1 | 179.72 | 648.9887 | 41.1195 | 0.27692 | 1 | 165 | 4.8601e-12
|  |  | 360 | 1500 | 200 | 155 | 155 | 165.8 | 1.16 | 18.63 | 7 | 179.72 | 748.8331 | 1 | 179.72 | 748.8331 | 41.1195 | 0.24 | 1 | 155 | 9.0949e-13
|  |  | 360 | 1500 | 200 | 165 | 165 | 173.4 | 1.16 | 18.57 | 8 | 179.72 | 748.8331 | 1 | 179.72 | 748.8331 | 41.1195 | 0.24 | 1 | 165 | 7.1054e-13
|  |  | 360 | 1500 | 210 | 155 | 155 | 168.1 | 1.16 | 18.62 | 9 | 179.72 | 748.8331 | 1 | 179.72 | 748.8331 | 41.1195 | 0.24 | 1 | 155 | 1.1084e-12
|  |  | 360 | 1500 | 210 | 165 | 165 | 175.8 | 1.15 | 18.57 | 10 | 179.72 | 748.8331 | 1 | 179.72 | 748.8331 | 41.1195 | 0.24 | 1 | 165 | 9.0949e-13
|  |  | 360 | 1500 | 220 | 155 | 155 | 170.5 | 1.15 | 18.62 | 11 | 179.72 | 748.8331 | 1 | 179.72 | 748.8331 | 41.1195 | 0.24 | 1 | 155 | 1.3074e-12
|  |  | 360 | 1500 | 220 | 165 | 165 | 178.1 | 1.15 | 18.56 | 12 | 179.72 | 748.8331 | 1 | 179.72 | 748.8331 | 41.1195 | 0.24 | 1 | 165 | 1.1084e-12
|  |  | 720 | 1300 | 200 | 155 | 155.1 | 179.8 | 4.5 | 14.08 | 13 | 359.4399 | 648.9887 | 0.99778 | 359.4399 | 648.9887 | 20.5598 | 0.55385 | 0.99995 | 155.0021 | -0.097915
|  |  | 720 | 1300 | 200 | 165 | 165.1 | 184.3 | 4.48 | 14.03 | 14 | 359.4399 | 648.9887 | 0.99714 | 359.4399 | 648.9887 | 20.5598 | 0.55385 | 0.99995 | 165.0016 | -0.098379
|  |  | 720 | 1300 | 210 | 155 | 155.1 | 185.3 | 4.48 | 14.06 | 15 | 359.4399 | 648.9887 | 0.99818 | 359.4399 | 648.9887 | 20.5598 | 0.55385 | 0.99995 | 155.0025 | -0.097452
|  |  | 720 | 1300 | 210 | 165 | 165.1 | 189.8 | 4.47 | 14.01 | 16 | 359.4399 | 648.9887 | 0.99778 | 359.4399 | 648.9887 | 20.5598 | 0.55385 | 0.99995 | 165.0021 | -0.097915
|  |  | 720 | 1300 | 220 | 155 | 155.1 | 190.8 | 4.47 | 14.04 | 17 | 359.4399 | 648.9887 | 0.99846 | 359.4399 | 648.9887 | 20.5598 | 0.55385 | 0.99995 | 155.003 | -0.096989
|  |  | 720 | 1300 | 220 | 165 | 165.1 | 195.3 | 4.45 | 14 | 18 | 359.4399 | 648.9887 | 0.99818 | 359.4399 | 648.9887 | 20.5598 | 0.55385 | 0.99995 | 165.0025 | -0.097452
|  |  | 720 | 1500 | 200 | 155 | 155.1 | 176.5 | 4.5 | 18.59 | 19 | 359.4399 | 748.8331 | 0.99778 | 359.4399 | 748.8331 | 20.5598 | 0.48 | 0.99999 | 155.0005 | -0.099468
|  |  | 720 | 1500 | 200 | 165 | 165.1 | 181.7 | 4.48 | 18.54 | 20 | 359.4399 | 748.8331 | 0.99714 | 359.4399 | 748.8331 | 20.5598 | 0.48 | 0.99999 | 165.0004 | -0.099586
|  |  | 720 | 1500 | 210 | 155 | 155.1 | 181.3 | 4.48 | 18.57 | 21 | 359.4399 | 748.8331 | 0.99818 | 359.4399 | 748.8331 | 20.5598 | 0.48 | 0.99999 | 155.0007 | -0.099349
|  |  | 720 | 1500 | 210 | 165 | 165.1 | 186.5 | 4.47 | 18.52 | 22 | 359.4399 | 748.8331 | 0.99778 | 359.4399 | 748.8331 | 20.5598 | 0.48 | 0.99999 | 165.0005 | -0.099468
|  |  | 720 | 1500 | 220 | 155 | 155.1 | 186 | 4.47 | 18.56 | 23 | 359.4399 | 748.8331 | 0.99846 | 359.4399 | 748.8331 | 20.5598 | 0.48 | 0.99999 | 155.0008 | -0.099231
|  |  | 720 | 1500 | 220 | 165 | 165.1 | 191.3 | 4.45 | 18.51 | 24 | 359.4399 | 748.8331 | 0.99818 | 359.4399 | 748.8331 | 20.5598 | 0.48 | 0.99999 | 165.0007 | -0.099349
|  |  | 1080 | 1300 | 200 | 155 | 156 | 191.5 | 9.9 | 14.03 | 25 | 539.1599 | 648.9887 | 0.97778 | 539.1599 | 648.9887 | 13.7065 | 0.83077 | 0.98188 | 155.8153 | -0.18469
|  |  | 1080 | 1300 | 200 | 165 | 165.7 | 193.4 | 9.87 | 14 | 26 | 539.1599 | 648.9887 | 0.98 | 539.1599 | 648.9887 | 13.7065 | 0.83077 | 0.98188 | 165.6341 | -0.065869
|  |  | 1080 | 1300 | 210 | 155 | 156.2 | 199.7 | 9.88 | 14.01 | 27 | 539.1599 | 648.9887 | 0.97818 | 539.1599 | 648.9887 | 13.7065 | 0.83077 | 0.98188 | 155.9965 | -0.20351
|  |  | 1080 | 1300 | 210 | 165 | 165.9 | 201.6 | 9.86 | 13.97 | 28 | 539.1599 | 648.9887 | 0.98 | 539.1599 | 648.9887 | 13.7065 | 0.83077 | 0.98188 | 165.8153 | -0.084689
|  |  | 1080 | 1300 | 220 | 155 | 156.3 | 207.8 | 9.86 | 13.98 | 29 | 539.1599 | 648.9887 | 0.98 | 539.1599 | 648.9887 | 13.7065 | 0.83077 | 0.98188 | 156.1777 | -0.12233
|  |  | 1080 | 1300 | 220 | 165 | 166 | 209.8 | 9.84 | 13.95 | 30 | 539.1599 | 648.9887 | 0.98182 | 539.1599 | 648.9887 | 13.7065 | 0.83077 | 0.98188 | 165.9965 | -0.0035083
|  |  | 1080 | 1500 | 200 | 155 | 155.1 | 187.3 | 9.9 | 18.55 | 31 | 539.1599 | 748.8331 | 0.99778 | 539.1599 | 748.8331 | 13.7065 | 0.72 | 0.99387 | 155.2757 | 0.17569
|  |  | 1080 | 1500 | 200 | 165 | 165.1 | 190.1 | 9.88 | 18.51 | 32 | 539.1599 | 748.8331 | 0.99714 | 539.1599 | 748.8331 | 13.7065 | 0.72 | 0.99387 | 165.2144 | 0.11442
|  |  | 1080 | 1500 | 210 | 155 | 155.1 | 194.5 | 9.88 | 18.52 | 33 | 539.1599 | 748.8331 | 0.99818 | 539.1599 | 748.8331 | 13.7065 | 0.72 | 0.99387 | 155.3369 | 0.23695
|  |  | 1080 | 1500 | 210 | 165 | 165.1 | 197.3 | 9.86 | 18.48 | 34 | 539.1599 | 748.8331 | 0.99778 | 539.1599 | 748.8331 | 13.7065 | 0.72 | 0.99387 | 165.2757 | 0.17569
|  |  | 1080 | 1500 | 220 | 155 | 155.1 | 201.7 | 9.86 | 18.49 | 35 | 539.1599 | 748.8331 | 0.99846 | 539.1599 | 748.8331 | 13.7065 | 0.72 | 0.99387 | 155.3982 | 0.29821
|  |  | 1080 | 1500 | 220 | 165 | 165.1 | 204.5 | 9.84 | 18.46 | 36 | 539.1599 | 748.8331 | 0.99818 | 539.1599 | 748.8331 | 13.7065 | 0.72 | 0.99387 | 165.3369 | 0.23695